#### 盱眙县人民医院UPS更换电池采购项目

#### 技术参数和服务要求（标★为必须满足项，否则作废标处理。）

|  | 招标参数 | 响应参数 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、蓄电池技术指标要求 | 1）★蓄电池应采用指定品牌的12V系列100AH容量阀控式密封铅酸蓄电池； 2）签订合同前蓄电池应具有泰尔检测认证及检测报告，并提供检测报告复印件加盖原厂公章； 3）蓄电池正常使用时保持气密和液密状态，当内部气压超过预定值时，安全阀自动开启，释放气体，当内部气压降低后，安全阀自动闭合使其密封，防止外部空气进入电池内部。电池在使用寿命期间，正常使用情况下无需补加电解质； 4）蓄电池应采用高功率涂膏式正极板设计，内阻低、输出电流大； 5）蓄电池应采用镶嵌式内螺纹铜芯端子，确保无金属铅或铅合金外露； 6）蓄电池需采用内化成生产工艺，减少对环境污染。为降低蓄电池内阻与提高一致性，蓄电池需采用穿壁焊接技术。并采用热封盖壳，增加密封强度； 7）蓄电池槽、盖应采用高强度ABS材料制造，并具有阻燃性，正常工作条件下不出现鼓胀或收缩变形； 8）蓄电池正负极性及端子有明显标志，便于连接； 9）★蓄电池连接件压降应低于7mV，签订合同前需提供泰尔检测报告复印件证明加盖原厂公章； 10）★蓄电池在25℃满容量状态下，静置28天后其蓄电池容量保存率应在96.0%以上 ，签订合同前需提供泰尔检测报告复印件证明加盖原厂公章； 10）蓄电池在大电流放电后，极柱不应熔断，其外观不出现异常； 11）蓄电池在-30℃和+65℃时封口剂应无裂纹及溢留； 12）★同组蓄电池开路最高与最低电压压差不应超出35mV，签订合同前需提供检测报告复印件证明加盖原厂公章； 13）★蓄电池密封反应效率不低于97%，签订合同前需提供泰尔检测报告复印件证明加盖原厂公章； 14)蓄电池安全阀要求：开阀压力：1-20kPa；闭阀压力：1-13kPa，签订合同前需提供检测报告复印件证明。需提供泰尔检测报告复印件证明； 15）★电池内阻：蓄电池最大内阻＜4mΩ，同组蓄电池内阻偏差＜9%，签订合同前需提供泰尔检测报告复印件证明加盖原厂公章； 16）同组蓄电池进入浮充状态24H后端电压差≤47mV, 签订合同前需提供泰尔检测报告复印件证明加盖原厂公章； 17）电池交货时必须随同提供产品合格证（供货时验货） |  |  |
| 2、安全管理措施：针对本项目实施，特制定以下管理措施 | 1）做好对临时搬运工、安装工作人员的施工安全教育； 2）在搬蓄电池时，应防止滑落损坏； 3）防止对运行设备乱动及在运行设备上挂接施工电源，施工电源应有专用配电箱并由专用电源供给； 4）非工作设备工作人员严禁碰触； 5）★安装前先将拆除和安装蓄电池时使用活动扳手、等导电工具必须先用绝缘电力胶布缠绕包扎好，以防施工时短路或伤人； 6）投入运行前，先检查蓄电池的螺栓是否紧固，正、负极是否正确，测量蓄电池组电压是否正常，确保电池安装的正确性； 7）按章作业，不野蛮施工； 8）★作业前检查工作场所，做好安全防护措施，以确保不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害； 9）★施工中产生的垃圾，应及时收集清运到指定的地点，集中处理，保持施工现场的清洁；施工过程中特别要注意防火安全； 10）★施工人员必须持电工证上岗作业，电池安装人员要有满3年以上的UPS安装工作经验，施工前需提供UPS厂家工程师证书。 |  |  |
| 3、项目实施内容及要求： | 1）交货及安装期限：供应商须在合同签订之日起5日内开始供货及安装 2）验收期限：安装、调试完成后15个工作日内。 3）★蓄电池安装工艺应符合国家规范、行业规范及UPS主机厂商相关要求。 4）供应商需提供电池连接线、空开、铜鼻子等所有辅材，负责废旧蓄电池拆除回收处理、新蓄电池搬运和安装，还应包含为完成所有工作发生的人工费，全部费用均包含在投标报价内。 5）★废旧电池回收必须符合国家规定的环保要求，为保证现场安全并且要求安装后立即回收，不允许废旧电池囤积现场。 |  |  |
| 4、产品质量保证和售后服务要求 | 1）供应商所投货物必须为原厂原装、全新的、符合中华人民共和国技术标准的产品。同时采购人有权要求供应商对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如供应商提供非法渠道的产品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，供应商要承担商品价值双倍的赔偿；同时采购人有权依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。 2）★设备至少提供原厂家不少于5年的免费质保，质保期内电池要求只换不修(签订合同前需提供针对此项目原厂5年质保函，否则作无效标处理)。终身维修，保修期自验收合格之日起计算。供应商接到保修请求，应在1小时内响应，2小时内维修工程师到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备供采购人使用。 3）质保期间：供应商应提供一年不少于四次的UPS蓄电池巡检维护服务，每季度、重大节假日前对蓄电池进行巡检，并即时提供巡检结果报告；质保期内，所有硬件设备的维修均为免费（易耗品除外），所有的上门服务产生的费用均不再收取。 4）提供7×24小时电话支持服务，接到故障报修后，响应时间不超过2小时。 |  |  |
| 5、培训要求 | 1） 供应商须根据设备特点及技术要求对采购人的技术、管理人员进行培训。 2）培训人数：≥2人。 3）培训内容：培训内容包括设备的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，仪器的操作（含软件的使用）、日常维护和保养、常见故障的排除、紧急情况的处理和数据的综合分析等，直至使用人员能够熟练掌握培训内容。 |  |  |