盱眙县人民医院UPS电源、精密空调系统等维保服务项目询价采购附件内容

附件一：参数偏离表

| 序号 | 项目 | 参数要求 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员及配件维保要求 | - 经过原厂培训合格的工程师，技术能力要强，服务要规范。 - 所要配件均为配件原厂。 3、派专业工程师提供每年四次（每季度一次）为用户方提供全面的阶段性巡检，并提供巡检报告；派售后服务人员提供每月至少一次（每年不少于12次）维护保养，并提供保养报告。如未能达到此要求，采购方可以按照缺少次数扣除一定的合同10%尾款。 |  |
| 2 | UPS维保要求 | 与附件二一致 |  |
| 3 | 精密空调维保要求 | 与附件二一致 |  |
| 4 | 环境监控维保要求 | 与附件二一致 |  |

附件二：详细维保要求

一、人员及配件维保要求：

1、UPS、精密空调的维保人员必须是经过原厂培训合格的工程师，技术能力要强，服务要规范。选用的配件必须是原厂配件，质量可靠。

2、所有配件要求均为原厂配件。

3、派专业工程师提供每年四次（每季度一次）为用户方提供全面的阶段性巡检，并提供巡检报告；派售后服务人员提供每月至少一次（每年不少于12次）维护保养，并提供保养报告。如未能达到此要求，采购方可以按照缺少次数扣除一定的合同10%尾款。

二、UPS电源系统维保标准服务内容：

1.服务要求：

| 服务项目 | 项目描述 | 业务标准 |
| --- | --- | --- |
| 返修服务 | 对于损坏的设备，提供返修服务 | 返修时间为1周 |
| 备件保障 | 在当地储备一定数量的备件，以确保备件的快速供应 | 满足故障时维修使用 |
| 故障报修紧急响应 | 当UPS系统出现重大事故时，在短时间内安排工程师或专家对UPS进行恢复性修复，将缺失减到最小 | 用户解决不了的故障在2个小时内派专业人员达到现场 |
| 现场检测 | 安排工程师，对现场UPS进行检测，确定问题点及解决方案 | 7*24小时现场检测 |
| 现场维修 | 对故障设备进行更换备件维修 | 7*24小时现场维修 |
| 远程技术支持 | 通过远程方式给客户提供技术咨询，指导，支持等服务。 | 7*24小时服务 |
| 隐患排除 | 采取措施排查，消除已发现安全隐患，确保设备稳定运行 | 仅与设备相关隐患 |
| 灾变应急 | 发生雷击，水灾，地震，火灾等灾害引起UPS重大事故，最短的时间内安排工程师或专家进行抢修，或做灾变故障预防处理，将影响和损失降到最小 | 仅限与设备相关的应急服务 |
| UPS系统巡检 | 每年对UPS系列进行四次巡检，及时发现故障及隐患，现场能处理的现场解决，否则将故障上报 | 每季度一次巡检，并向用户提供巡检报告。除每季度例行巡检之外每月一次上门巡视。 |
| 内部性能测试 | 对UPS的内部电气参数进行测试，以判断UPS的性能是否老化 | 1年1次，和巡检同时进行 |
| 功能测试 | 对UPS系统的功能进行全面测试 | 1年1次，和巡检同时进行 |
| 参数校验 | 对UPS的参数进行核对，不正确的进行校正，例UPS工作在最佳状态 | 1年1次，参数正确100%，和巡检同时进行 |

2、巡检内容

| 序号 | 巡检内容 | 方法及标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 清洁除尘 | 对设备各部件进行清洁除尘。 |
| 2 | 检查UPS配置 | 主机型号、序列号、电池配置、投入运行时间等。 |
| 3 | 检查UPS使用环境 | 应配置空调，通风良好，环境整洁，温度在20-25℃为宜（不得超过30℃），不潮湿无凝露（相对湿度不超过95%）。 |
| 4 | 检查UPS配电 | - 记录输入、输出的线径，确认符合使用说明书要求。 - 开关容量符合使用说明书要求，不使用漏电流保护。 - 输入零线直接连接到UPS，不经过空开控制。 - 检查UPS前端防雷开关配置，零地电压是否符合电气规范要求。 - 输入电压范围符合要求。 |
| 5 | 检查UPS的使用情况 | - UPS负载类型，有没有接入无关负载。 - UPS工作状况正常，没有处于旁路状态和未开机状态。 - UPS运行正常，无故障、无声光告警。 - 三相UPS各相带载容量符合规定范围。 - 冗余并联系统单机带载容量符合规定范围。 |
| 6 | 检查UPS交直流电缆线 | - 查看交直流电缆是否存在线皮破损或老化迹象。 - 检查电缆线端子是否连接可靠。 |
| 7 | 检查UPS各工作参数 | 测量并记录包括输入输出电压、频率、负载大小、工作温度，充电电压电流等基本参数，重点检查充电电压。 |
| 8 | UPS主机器件检查 | 检查电解电容、交流电容、风机和其他器件有无损坏痕迹或损坏前兆。 |
| 9 | 电池外观检查 | - 检查电池外观有无漏液或异状。 - 检查电池螺栓是否锁紧，电池线是否连接可靠。 |
| 10 | 电池技术测试 | - 在线（电池要确保与主机连接）测量每只电池的电压，温度，确认电池符合性能指标要求。 2. 根据客户特殊要求，可以考虑做简单的电池放电切换。 |
| 11 | UPS功能测试 | - 检查市电带载功能。 - 市电与电池供电切换过程中，UPS输出电压是否保持恒定。 - 放电时，检查面板显示与工作状态是否相符。 |
| 12 | UPS并机逻辑控制 | - 关闭其中一台UPS的逆变器，它应自动退出（输出灯和旁路灯不亮），由其他UPS2继续供电。 - 启动UPS，应能自动并入系统，面板显示负载转移直到均分。 - 对其他UPS做相似的退出和接入测试。 |
| 13 | 记录与报告 | 上述各项工作文字记录和书面报告。 |

三、精密空调维保要求：

1、服务方式：

全包：在合同期内，空调机所有零部件（如室外风扇、膨胀阀、温度控制器、LP开关、过流保护器、干燥过滤器、电磁阀、相序保护器、压力继电器、接触器、上水阀等）及易耗品（过滤网、加湿器）在使用中发生损坏，配件费用由维保方承担。

2、服务项目如下：

2.1巡视及日常维护

派专业工程师提供每年四次（每季度一次）为用户方提供全面的阶段性巡检，派售后服务人员提供每月至少一次（每年不少于12次）维护保养，内容包括：

2.1.1控制系统：检查显示单元是否正常，各设置参数是否正确，查看历史报警记录对报警内容进行分析消除隐患。

2.1.2空气过滤器：检查空气过滤器，如需更换则更换空气过滤器，每年更换两到三次。

2.1.3加湿器

检查蒸汽加湿器是否结垢，如结垢需拆下加湿器进行清洗或更换，每年更换一次；

拆下蒸汽加湿器，检查三相加湿电极是否接触紧密，是否有破损，保证加湿时的电路安全。

检查上水是否通畅且速度平均。

检查排水是否通畅。

检查加湿器三相电流是否平衡，且在正常工作范围之内。

检查蒸汽输出口是否紧密、漏汽。

检查蒸汽输出量是否能够保证机房湿度。

2.1.4外部冷凝器和干冷器：

检查冷凝器是否清洁，如需清洁需用专用的清洗工具清洗室外冷凝器，每年清洗两到四次。

风扇：检查风扇转动，有无异常噪声，运行电路是否正常。

检查室外冷凝器的电源开关，工作是否正常，绝缘是否可靠，电气接点是否紧固。

检查压力继电器，对室外风机的控制是否与设置的一致并且根据当时的具体工作环境调整压力断电器。

调速器：检查调速器的工作状态，控制是否灵敏。

2.1.5蒸发器：检查蒸发器是否清洁，如有污垢用药剂清洗，保证足够的热交换量。

2.1.6室内风机：检查风机马达运转是否正常，有无异常噪音，并且轴承是否发热，检查耗电量。

2.1.7电加热器：检查三级电加热器的各级加热电流及各电气接点是否正常。电加热器的过热保护是否灵敏。

①电路：

检查主电源及各支路的各相电压，电流：

检查所有的接触器，接触是否可靠、检测吸合的瞬间电流，对各接点进行紧固，确保安全；

对24V控制线路进行检测，确保控制的灵敏。

对各种的系统保护功能进行检测，（例如高压保护，低压保护，过热保护，相序保护等）保证设备的安全运转。

- 制冷系统：

检查制冷系统运行压力（高压、低压）是否正常，并根据当时的室外环境对压力进行适当的调节；

检查压缩机的三相绕组是否平衡，绕组的绝缘是否可靠。

进行过热度的测试，判断系统的运行效率是否能够达到指定的性能指标。

压缩机工作时的声音是否异常，以判定系统的润滑程度。

- 排水系统：检查排水系统是否畅通。

每次巡检完毕后需填写巡检报告，由双方工程师签字、备案（双方各执一份）。

2.2特殊维护

对于由于特殊原因、非正常因素引起的空调故障，对空调进行调试、检修工作需由熟练的制冷工程技术人员进行操作。

2.2.1加注冷冻油

当需加注冷冻油时加注冷冻油。

2.2.2加注制冷剂

当有制冷剂量损时，应补充制冷剂。

2.2.3调整热力膨胀阀

2.2.4对压力开关、风量开关等的校准

最后在维护完毕后应向用户提交维修报告。对存在的问题提出解决方案，对使用上的问题提出合理性建议。以保证用户设备的正常运行。

3、遇故障时的维修

在维修保险期内，空调机所有零部件（如室外风扇、膨胀阀、干燥过滤器、电磁阀等）在正常使用下发生损坏，由维保方负责免费更换，配件费用由维保方承担。维修后向用户汇报问题情况、及处理结果提交维修报告，并由用户签字并留存备案。

在设备使用过程中存在的使用上的问题，维保方应解释清楚指导正确使用，并提出合理之建议。

4、响应时间及要求：

4.1用户在日常工作中发现设备出现报警应及时通知维保方，维保方在得到通知后应迅速做出反应，用户应配合维保方先作简单的应急处理。

4.2用户无能力处理该故障时，对于不影响运行的一般故障，维保方应争取在24小时内到达现场进行故障处理。

4.3对于严重故障（停机，不能制冷等），维保方需在4小时内到达现场处理故障；

四、环境监控维保要求：

| 序号 | 维保内容 | 方法及标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监控主机 | 查看监控主机是否正常工作，检查UPS、空调等数据监测是否正常。模拟漏水、温湿度报警查看监控主机是否正常报警。维护与UPS巡检同时进行。本次动环监控包括机房内易事特、维蒂品牌的所有UPS和精密空调 |
| 2 | 温湿度传感器 |  |
| 3 | 漏水检测 |  |
| 4 | 报警装置 |  |
| 5 | UPS电源、机房空调等监测 |  |